## CALCULADOR
ESTIMADOR PARA CALCULO DE LINEA COMPACTA 13,2Kv/33Kv | [8 empty] | 250
| VANO DE 50 MTS |  |  |  |  | VANO DE 50 MTS (55MTS MAXIMO) |  |  | 500 | 50 | 13.2 | 35 | MN 100 | 231910 | MN191 GRAMPA RET.100X400 3 BUYL
[6 empty] | POSTES 11,50 /950 ( NO MENOR) |  |  | 600 | 50 | 33 | 50 | MN 101 | 231900 | MN190 GRAMPA RET.100X400 3 BUYL
[6 empty] | POSTES TERMINAL 11,50/3100 (SI VAN A IR A FUTURO 2 LINEAS, ROTURA 3500 |  |  | 700 | 50 |  | 70
CODIGO | DESCRIPCION DATOS |  | CANT | [5 empty] | 800 |  |  | 95
DATO | TENSION DE LINEA |  | 13.2 | [5 empty] | 900 |  |  |  | SIN GARRA | 13.2
DATO | SECCION DEL CABLE |  | 50 | [5 empty] | 1000 |  |  |  | CON GARRA | 50
DATO | METROS DE LINEA |  | 250 | [5 empty] | 1500 | [5 empty] | 33 | 13.2
DATO | VANO |  | 50 | [5 empty] | 2000 |  |  |  |  | 25 | 7770 | 7780
DATO | ALAMBRE FIADOR |  | MN 100 | [5 empty] | 2500 |  |  |  |  | 35 | 7771 | 7781
DATO | TIPO DE ESPACIADOR POLIM ROMBOIDAL |  | SIN GARRA | [5 empty] | 2800
CALCULO | POSTE INICIO LINEA | RESISTENCIA Y ALTURA S/PROYECTO | 1 | [5 empty] | 3000 |  |  |  |  | 50 | 7772 | 235100
CALCULO | POSTE FINAL LINEA | RESISTENCIA Y ALTURA S/PROYECTO | 1 | [10 empty] | 70 | 7773 | 7783
CALCULO | POSTE DE DESVIO 6º a 45º | RESISTENCIA Y ALTURA S/PROYECTO | 0 | [10 empty] | 95 | 7774 | 7784
5.5556 | CANTIDAD DE ESPACIADORES POR VANO |  | 8
[7 empty] | MKUP+F | [6 empty] | 13.2
COMPUTO METRICO DE MATERIALES | [6 empty] | 35 | 111311 | OMN11-APDsH 15/70-AISL RET.ORG.HORQUILLA FAPA |  |  |  |  | 50
CODIGO | DESCRIPCION |  | CANT | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES | P.UNIT, | SUBT. S/IVA | 111339 | OMN12 APDR 36/70 AISLADO RETENSION ORGANICO 33KV | [5 empty] | 33 | 13.2
327100 | MN100 CABLE ACERO GALV, 7 H 6MM |  | 262.5 | CANTIDAD DE MTS LINEALES , MAS 5% | 0.59 | 0.81692 | 214.4423 | 641431 | RR TOR MN 101 RETENCION S/ AISLADOR Y ANCLAJE |  |  |  |  | 25
4003050 | METROS DE CABLE PROTEGIDO 50mm ECO COMPAC |  | 787.5 | CANTIDAD DE METROS LINEALES , MAS 5% | 1.938 | 2.6834 | 2113.1654 | 641400 | RR TOR MN 100 RETENCION S/ AISLADOR Y ANCLAJE |  |  |  |  | 35 |  | 7851
CALCULO | POSTES DE ALINEACION |  | 4 | SE TOMA LONGITUD DE LINEA DIVIDIDO 50 MTS , MENOS 1 UNIDAD, PORQUE YA ES RETENCION |  |  | 0 | 328109 | MN101 CABLE ACERO GALV, 7 H 7,54MM |  |  |  |  | 50 | 7830 | 235152
CALCULO | POSTE INICIO LINEA |  | 1 |  | 977 |  | 0 | 327100 | MN100 CABLE ACERO GALV, 7 H 6MM |  |  |  |  | 70 | 7831 | 7853
CALCULO | POSTE FINAL LINEA |  | 1 |  | 977 |  | 0 | [6 empty] | 95 | 7832 | 7854
CALCULO | POSTE DE DESVIO |  | 0 |  | 977 |  | 0
CALCULO | CANTIDAD DE VANOS |  | 5 | SE TOMA LONG. DE LINEA DIVIDIDO LOS MTS. DE VANOS
235040 | Espaciador Polimérico Romboidal 13,2 KV.. |  | 40 | ESTO ES IGUAL A LA CANTIDAD DE VANOS POR ESPACIADORES X VANOS | 3.0643 | 4.2429 | 169.7162
235040 | Espaciador Polimérico Romboidal 13,2 KV.. |  | 4 | ESTO ES UN ESPACIADOR POR POSTE DE SUSPENSIÓN | 3.0643 | 4.2429 | 16.9716
235160 | Atadura p/ Fiador cable de Acero 6 mm MN 100 |  | 40 | ES IGUAL A LA CANTIDAD DE ESPACIADORES PARA VANOS | 1.2312 | 1.7047 | 68.1895
235100 | Atadura p/Espaciador Cable Protegido 50 mm2 13,2 KV. |  | 132 | ES IGUAL A LA CANTIDAD DE ESP. VANOS X 3 UNID, MAS LA CANT. DE ESP. POSTE ALINEAC. X 3 UNIDADES | 1.22 | 1.6892 | 222.9785
235173 | Anillo de Silicona p/ Espaciador |  | 4 | ES IGUAL A LA CANTIDAD DE ESPACIADORES P/POSTES DE ALINEACION | 1.5029 | 2.0809 | 8.3238
401120 | ABRAZADERA DE 200 C/1 ESCOTE /SUSPENSIONES |  | 12 | VA 2 UNIDADES P/MENSULA Y 1 PARA BRAZO ANTIBALANCEO | 3.442 | 4.7658 | 57.1902
204800 | MN48 BULON 12X38 P/SUSPENSIONES |  | 12 | SE TOMAN 1 UNID. P/CADA ABRAZADERA | 0.45 | 0.62308 | 7.4769
206000 | MN 60-BULON 12X90 P ABRAZADERA SUSP. |  | 24 | SE TOMAN 2 UNID. P/CADA ABRAZADERA | 0.48 | 0.66462 | 15.9508
235030 | Ménsula de Suspensión de Hierro P/ 13,2 KV. C/ Estribo Móvil |  | 4 | 1 UNIDAD POR CADA POSTE SUSPENSIÓN | 31.2143 | 43.2199 | 172.8794
235041 | Brazo Antibalanceo 13,2 KV. P/ Espaciador |  | 4 | 1 UNIDAD POR CADA POSTE SUSPENSIÓN | 2.7027 | 3.7423 | 14.9691
7755 | Mensula de Soporte p/ Brazo Antibalanceo Herraje de Fijación |  | 4 | 1 UNIDAD POR CADA BRAZO ANTIBALANCEO | 4.7483 | 6.5746 | 26.2984
401157 | ABRAZADERA DE Ø 350 C/ 1 ESCOTE P/RETENCIONES |  | 6 | 2 ABRAZADERAS POR RETENCION | 4.495 | 6.2238 | 37.3431
206000 | MN 60-BULON 12X90 P ABRAZADERA RETENC. |  | 12 | 2 BULONES POR ABRAZADERA RETENC. | 0.48 | 0.66462 | 7.9754
204800 | MN48 BULON 12X38 P/ RETENCIONES |  | 6 | 1 BULON POR ABRAZADERA RETENC. | 0.45 | 0.62308 | 3.7385
235021 | BRAZO TIPO "C" SOPORTE + SOPORTE AUX.TIPO ANGULO C/BULONES |  | 2 | 1 SOPORTE (7721) COMPLETO POR RETENCION | 23.521 | 32.5676 | 65.1352
232240 | MN 224 HORQUILLA EPEC DE 1/2" CON PERNO DE 5/8" |  | 6 | SE TOMAN 3 UNIDADES POR RETENCION | 2.43 | 3.3646 | 20.1877
111311 | OMN11-APDsH 15/70-AISL RET.ORG.HORQUILLA FAPA |  | 6 | 3 UNID POR CADA RETENCION | 12.632 | 17.4905 | 104.9428
235152 | Atadura de Al. p/50 mm 13,2 KV. Preformada c/ Antideslizante |  | 6 | 3 UNID POR CADA RETENCION | 5.7326 | 7.9375 | 47.6247
233800 | MN380 OJAL SIN ROSCA 84X51 |  | 2 | 1 UNID POR CADA RETENCION | 1.682 | 2.3289 | 4.6578
235060 | GUARDACABO CON HORQUILLA |  | 6 | 3 UNID POR CADA RETENCION | 1.93 | 2.6723 | 16.0338
231910 | MN191 GRAMPA RET.100X400 3 BUYL |  | 2 | 1 UNID POR CADA RETENCION
641400 | RR TOR MN 100 RETENCION S/ AISLADOR Y ANCLAJE |  | 2 | 1 UNID POR CADA RETENCION
236000 | Conector 1995/10 E. CU. Dos Bulones p/ Lineas Protegidas C/TF 2 KG. SECC. 25-120/ 25-120 MM2 Y 25/120 mm2 / ESTRIBO 95 mm2 |  | 6 | 1 EN CADA FASE Y EN CADA EXTREMO DE LA LINEA P/PUESTA A TIERRA | 5.7009 | 7.8936 | 47.3617
236005 | Estribo de CU. Estañado Cerrado p/ Puesta a Tierra |  | 6 | 1 EN CADA FASE Y EN CADA EXTREMO DE LA LINEA P/PUESTA A TIERRA | 12.4099 | 17.1829 | 103.0972
|  |  |  | SUBTOTAL SIN IVA |  |  | 3566.65

## DATOS (hidden)
COD | DESCRIPCION | U/M | PRECIO | BULTO
Espaciador y Brazo
235040 | Espaciador Polimérico Romboidal 13,2 KV.. | c/u | 3.0643 |  |  | Espaciador Polimérico Romboidal 13,2 KV.. | 13.2 | 235040
235041 | Brazo Antibalanceo 13,2 KV. P/ Espaciador | c/u | 2.7027 |  |  | Brazo Antibalanceo 13,2 KV. P/ Espaciador | 13.2 | 235041
7742 | Espaciador Polimérico Romboidal 33 KV. | c/u | 5.4221 |  | 7.927 | Espaciador Polimérico Romboidal 33 KV. | 33 | 7742
7743 | Brazo Antibalanceo 33 KV. P/ Espaciador | c/u | 4.5548 |  | 6.659 | Brazo Antibalanceo 33 KV. P/ Espaciador | 33 | 7743
7744 | Espaciador Polimérico Vertical 13,2 KV. | c/u | 2.9651 |  | 4.335 | Espaciador Polimérico Vertical 13,2 KV. | 13.2 | 7744
7745 | Espaciador Polimérico Vertical 33 KV. | c/u | 5.9645 | SIN MATRIZ | 8.72 | Espaciador Polimérico Vertical 33 KV. | 33 | 7745
Espaciador Polimérico con garra de ajuste
7746 | Espaciador Polimerico Romboidal 13,2 KV Con Garra De Ajuste | c/u | 6.3571 |  | 9.294 | Espaciador Polimerico Romboidal 13,2 KV Con Garra De Ajuste | 13.2 | 7746
PEDIR COTIZACION |  |  |  |  | 0
7747 | Espaciador Polimerico Romboidal 33 KV Con Garra De Ajuste | c/u | 8.3578 |  | 12.219 | Espaciador Polimerico Romboidal 33 KV Con Garra De Ajuste | 33 | 7747
7748 | Espaciador Polimerico Vertical 13,2 KV Con Garra De Ajuste | c/u | 6.5466 |  | 9.571 | Espaciador Polimerico Vertical 13,2 KV Con Garra De Ajuste | 13.2 | 7748
7749 | Espaciador Polimerico Vertical 33 KV Con Garra De Ajuste | c/u | 9.1984 |  | 13.448 | Espaciador Polimerico Vertical 33 KV Con Garra De Ajuste | 33 | 7749
Mensula de Hierro Estribo Móvil y Fijo
235030 | Ménsula de Suspensión de Hierro P/ 13,2 KV. C/ Estribo Móvil | c/u | 31.2143 | REVISAR COSTOS |  | Ménsula de Suspensión de Hierro P/ 13,2 KV. C/ Estribo Móvil | 13.2 | 235030
7731 | Ménsula de Suspensión de Hierro P/ 33 KV. C/ Estribo Móvil | c/u | 39.252 |  | 57.386 | Ménsula de Suspensión de Hierro P/ 33 KV. C/ Estribo Móvil | 33 | 7731
7732 | Ménsula de Suspensión de Hierro P/ 13,2 KV. C/ Estribo Fijo | c/u | 31.8135 |  | 46.511 | Ménsula de Suspensión de Hierro P/ 13,2 KV. C/ Estribo Fijo | 13.2 | 7732
7733 | Ménsula de Suspensión de Hierro P/ 33 KV. C/ Estribo Fijo | c/u | 34.4415 |  | 50.353 | Ménsula de Suspensión de Hierro P/ 33 KV. C/ Estribo Fijo | 33 | 7733
Conectores - Morsas - Estribos
0289 | Conector 1995/8 E. CU. Un Bulón c/ T. F. 2 KG. secc. 25-150/4-35 mm2 P/ Estribo Abierto 95 mm2 | c/u | 2.7148 |  | 3.969 | Conector 1995/8 E. CU. Un Bulón c/ T. F. 2 KG. secc. 25-150/4-35 mm2 P/ Estribo Abierto 95 mm2 | 13.2 | 0289
7750 | Morsa MRAC p/ Linea Compacta | c/u | 5.4953 |  | 8.034 | Morsa MRAC p/ Linea Compacta | 13.2 | 7750
0291 | Conector 1995/10 E. CU. Dos Bulones p/ Lineas Protegidas C/TF 2 KG. SECC. 25-120/ 25-120 MM2 Y 25/120 mm2 / ESTRIBO 95 mm2 | c/u | 5.7018 |  | 8.336 | Conector 1995/10 E. CU. Dos Bulones p/ Lineas Protegidas C/TF 2 KG. SECC. 25-120/ 25-120 MM2 Y 25/120 mm2 / ESTRIBO 95 mm2 | 13.2 | 0291
9800 | Estribo de AL. Cerrado p/ Puesta a Tierra | c/u | 3.9679 |  | 5.801 | Estribo de AL. Cerrado p/ Puesta a Tierra | 13.2 | 9800
9801 | Estribo de CU. Cerrado p/ Puesta a Tierra | c/u | 11.5179 |  | 16.839 | Estribo de CU. Cerrado p/ Puesta a Tierra | 13.2 | 9801
9802 | Estribo de CU. Estañado Cerrado p/ Puesta a Tierra | c/u | 12.4098 |  | 18.143 | Estribo de CU. Estañado Cerrado p/ Puesta a Tierra | 13.2 | 9802
9803 | Estribo de AL. Abierto p/ Puesta a Tierra | c/u | 2.1587 |  | 3.156 | Estribo de AL. Abierto p/ Puesta a Tierra | 13.2 | 9803
9804 | Estribo de CU. Abierto p/ Puesta a Tierra | c/u | 8.7832 |  | 12.841 | Estribo de CU. Abierto p/ Puesta a Tierra | 13.2 | 9804
9805 | Estribo de CU. Estañado Abierto p/ Puesta a Tierra | c/u | 9.6957 |  | 14.175 | Estribo de CU. Estañado Abierto p/ Puesta a Tierra | 13.2 | 9805
Protector Extremo de Conductor 13,2 KV
7790 | Protector P/25 MM. 13,2 KV | c/u |  | S/MATRIZ | 0 | Protector P/25 MM. 13,2 KV | 13.2 | 7790
7791 | Protector P/35 MM. 13,2 KV | c/u |  | S/MATRIZ | 0 | Protector P/35 MM. 13,2 KV | 13.2 | 7791
7792 | Protector P/50 MM. 13,2 KV | c/u | 0.29138 |  | 0.426 | Protector P/50 MM. 13,2 KV | 13.2 | 7792
7793 | Protector P/70 MM. 13,2 KV | c/u | 0.29412 |  | 0.43 | Protector P/70 MM. 13,2 KV | 13.2 | 7793
7794 | Protector P/95 MM. 13,2 KV | c/u | 0.32148 |  | 0.47 | Protector P/95 MM. 13,2 KV | 13.2 | 7794
COD | DESCRIPCION | U/M | PRECIO | BULTO
7795 | Protector P/120 MM. 13,2 KV | c/u |  | S/MATRIZ | 0 | Protector P/120 MM. 13,2 KV | 13.2 | 7795
7796 | Protector P/150 MM. 13,2 KV | c/u |  | S/MATRIZ | 0 | Protector P/150 MM. 13,2 KV | 13.2 | 7796
7797 | Protector P/185 MM. 13,2 KV | c/u |  | S/MATRIZ | 0 | Protector P/185 MM. 13,2 KV | 13.2 | 7797
7798 | Protector P/240 MM. 13,2 KV | c/u |  | S/MATRIZ | 0 | Protector P/240 MM. 13,2 KV | 13.2 | 7798
7799 | Protector P/300 MM. 13,2 KV | c/u |  | S/MATRIZ | 0 | Protector P/300 MM. 13,2 KV | 13.2 | 7799
Protector Extremo de Conductor 33 KV |  |  |  |  | 0
9700 | Protector P/25 MM. 33 KV | c/u |  | S/MATRIZ | 0 | Protector P/25 MM. 33 KV | 13.2 | 9700
9701 | Protector P/35 MM. 33 KV | c/u |  | S/MATRIZ | 0 | Protector P/35 MM. 33 KV | 13.2 | 9701
9702 | Protector P/50 MM. 33 KV | c/u |  | S/MATRIZ | 0 | Protector P/50 MM. 33 KV | 13.2 | 9702
9703 | Protector P/70 MM. 33 KV | c/u |  | S/MATRIZ | 0 | Protector P/70 MM. 33 KV | 13.2 | 9703
9704 | Protector P/95 MM. 33 KV | c/u |  | S/MATRIZ | 0 | Protector P/95 MM. 33 KV | 13.2 | 9704
9705 | Protector P/120 MM. 33 KV | c/u |  | S/MATRIZ | 0 | Protector P/120 MM. 33 KV | 13.2 | 9705
9706 | Protector P/150 MM. 33 KV | c/u |  | S/MATRIZ | 0 | Protector P/150 MM. 33 KV | 13.2 | 9706
9707 | Protector P/185 MM. 33 KV | c/u |  | S/MATRIZ | 0 | Protector P/185 MM. 33 KV | 13.2 | 9707
9708 | Protector P/240 MM. 33 KV | c/u |  | S/MATRIZ | 0 | Protector P/240 MM. 33 KV | 13.2 | 9708
9709 | Protector P/300 MM. 33 KV | c/u |  | S/MATRIZ | 0 | Protector P/300 MM. 33 KV | 13.2 | 9709
Nota: para conductores fabricados bajo Norma IRAM 63005 y NBR 11873 (capa semiconductora + capa protectora). En caso de doble capa protectora + capa semiconductora, deberá informar del diámetro externo del conductor para seleccionar protector.
Anillo Siliconado
235173 | Anillo de Silicona p/ Espaciador | c/u | 1.5029 |  |  | Anillo de Silicona p/ Espaciador | 13.2 | 235173
235170 | Anillo de Silicona p/ Aislador de 15 y 33 KV. | c/u | 2.0999 |  | 3.07 | Anillo de Silicona p/ Aislador de 15 y 33 KV. | 13.2 | 235170
Aisladores |  |  |  |  | 0
1080 | Aislador MN 3 | c/u | 6.2586 | 50 | 9.15 | Aislador MN 3 | 13.2 | 1080
1081 | Aislador MN 3 a | c/u | 7.2504 | 50 | 10.6 | Aislador MN 3 a | 13.2 | 1081
1082 | Aislador Organico PRT p/ Perno Fijo 13,2 KV. | c/u | 7.6334 |  | 11.16 | Aislador Organico PRT p/ Perno Fijo 13,2 KV. | 13.2 | 1082
1085 | Aislador Organico PRT 33 KV. p/ Perno Rigido | c/u | 13.6246 |  | 19.919 | Aislador Organico PRT 33 KV. p/ Perno Rigido | 33 | 1085
#N/A
Perno MN411 y MN414 – Con cabeza poliamida y vástago roscado |  |  |  |  | 0
1812 | Perno Mn 411 Recto P/13,2 KV Cuerpo De Al Largo 180 Mm Cabeza De Plastico P/Mt 'Protegida Convencional Vastago Roscado 5/8 Incluye Tuerca Arandela Elast Y Plana | c/u | 5.2641 |  | 7.696 | Perno Mn 411 Recto P/13,2 KV Cuerpo De Al Largo 180 Mm Cabeza De Plastico P/Mt 'Protegida Convencional Vastago Roscado 5/8 Incluye Tuerca Arandela Elast Y Plana | 13.2 | 1812
1813 | Perno Mn 414 Recto P/33 KV Cuerpo De Al Cabeza De Plastico Largo 180 Mm P/Mt Protegida Convencional Vastago Roscado 3/4 Incluye Tuerca Arandela Elast Y Plana | c/u | 8.8161 |  | 12.889 | Perno Mn 414 Recto P/33 KV Cuerpo De Al Cabeza De Plastico Largo 180 Mm P/Mt Protegida Convencional Vastago Roscado 3/4 Incluye Tuerca Arandela Elast Y Plana | 33 | 1813
1814 | Perno Mn 411 Recto P/13,2 KV Cuerpo De Al Cabeza De Plastico Largo 80 Mm V Roscado 5/8 P/Herrajes Compacta Incluye Tuerca Arandela Elast Y Plana | c/u | 4.7032 |  | 6.876 | Perno Mn 411 Recto P/13,2 KV Cuerpo De Al Cabeza De Plastico Largo 80 Mm V Roscado 5/8 P/Herrajes Compacta Incluye Tuerca Arandela Elast Y Plana | 13.2 | 1814
1815 | Perno Mn 414 Recto P/33 KV Cuerpo De Al Cabeza De Plastico Largo 80mm P/Herrajes De Compacta Incluye Tuerca Arandela Elast Y Plana | c/u | 8.0308 |  | 11.741 | Perno Mn 414 Recto P/33 KV Cuerpo De Al Cabeza De Plastico Largo 80mm P/Herrajes De Compacta Incluye Tuerca Arandela Elast Y Plana | 33 | 1815
[6 empty] | 0 | 13.2 | 0
[6 empty] | 0 | 13.2 | 0
[6 empty] | 0 | 13.2 | 0
[6 empty] | 0 | 13.2 | 0
COD | DESCRIPCION | U/M | PRECIO | BULTO |  | DESCRIPCION | 13.2 | COD
Herrajes para Línea Compacta
7700 | Brazo de Hierro Tipo J Soporte p/ Poste de Desvio | c/u | 19.6062 |  | 28.664 | Brazo de Hierro Tipo J Soporte p/ Poste de Desvio | 13.2 | 7700
235001 | Brazo Tipo C Soporte p/ Retención | c/u | 14.8057 |  |  | Brazo Tipo C Soporte p/ Retención | 13.2 | 235001
7702 | Brazo Tipo L Auxiliar | c/u | 32.241 |  | 47.136 | Brazo Tipo L Auxiliar | 13.2 | 7702
235020 | Soporte Auxiliar Tipo Angulo / Brazo J/C | c/u | 8.7153 |  |  | Soporte Auxiliar Tipo Angulo / Brazo J/C | 13.2 | 235020
235050 | Mensula de Soporte p/ Brazo Antibalanceo Herraje de Fijación | c/u | 4.7481 |  |  | Mensula de Soporte p/ Brazo Antibalanceo Herraje de Fijación | 13.2 | 235050
7721 | * Conjunto de Brazo C con Soporte Auxiliar (7701 + 7720) INCLUYE buloneria | c/u |  |  | ** | * Conjunto de Brazo C con Soporte Auxiliar (7701 + 7720) INCLUYE buloneria | 13.2 | 7721
7755 | Mensula de Soporte p/ Brazo Antibalanceo Herraje de Fijación | c/u | 4.7483 |  | 6.942
Ataduras Preformadas de Al. Antideslizante
7830 | Atadura de Al. p/50 mm 33 KV. Preformada c/ Antideslizante | c/u | 5.7326 | 7 DIAS | 8.381 | 50 | 13.2 | 7830
7831 | Atadura de Al. p/70 mm 33 KV. Preformada c/ Antideslizante | c/u | 5.946 | 7 DIAS | 8.693 | 70 | 13.2 | 7831
7832 | Atadura de Al. p/95 mm 33 KV. Preformada c/ Antideslizante | c/u | 7.2442 | 7 DIAS | 10.591 | 95 | 13.2 | 7832
7833 | Atadura de Al. p/120 mm 33 KV. Preformada c/ Antideslizante | c/u | 7.3154 | 7 DIAS | 10.695
7834 | Atadura de Al. p/150 mm 33 KV. Preformada c/ Antideslizante | c/u | 8.5603 | 7 DIAS | 12.515
7835 | Atadura de Al. p/185 mm 33 KV. Preformada c/ Antideslizante | c/u | 9.0377 | 7 DIAS | 13.213
7836 | Atadura de Al. p/240 mm 33 KV. Preformada c/ Antideslizante | c/u | 11.6902 | 7 DIAS | 17.091
7837 | Atadura de Al. p/300 mm 33 KV. Preformada c/ Antideslizante | c/u | 11.7614 | 7 DIAS | 17.195
7850 | Atadura de Al. p/25 mm 13,2 KV. Preformada c/ Antideslizante | c/u | 4.4344 |  | 6.483
7851 | Atadura de Al. p/35 mm 13,2 KV. Preformada c/ Antideslizante | c/u | 4.63 | 7 DIAS | 6.769 | 35 | 13.2 | 7851
235152 | Atadura de Al. p/50 mm 13,2 KV. Preformada c/ Antideslizante | c/u | 5.7326 |  |  | 50 | 13.2 | 235152
7853 | Atadura de Al. p/70 mm 13,2 KV. Preformada c/ Antideslizante | c/u | 5.946 | SI | 8.693 | 70 | 13.2 | 7853
7854 | Atadura de Al. p/95 mm 13,2 KV. Preformada c/ Antideslizante | c/u | 7.2442 | SI | 10.591 | 95 | 13.2 | 7854
7855 | Atadura de Al. p/120 mm 13,2 KV. Preformada c/ Antideslizante | c/u | 7.3154 | 7 DIAS | 10.695
7856 | Atadura de Al. p/150 mm 13,2 KV. Preformada c/ Antideslizante | c/u | 8.5603 | 7 DIAS | 12.515
7857 | Atadura de Al. p/185 mm 13,2 KV. Preformada c/ Antideslizante | c/u | 9.0404 | 7 DIAS | 13.217
7858 | Atadura de Al. p/240 mm 13,2 KV. Preformada c/ Antideslizante | c/u | 11.6902 |  | 17.091
7859 | Atadura de Al. p/300 mm 13,2 KV. Preformada c/ Antideslizante | c/u | 11.7614 |  | 17.195
Ataduras p/ Espaciador Polimerico 33 KV
7770 | Atadura p/Espaciador Cable 25 mm2 33 KV. | c/u | 1.7032 |  | 2.49 | 33 | 25 | 7770
7771 | Atadura p/Espaciador Cable 35 mm2 33 KV. | c/u | 1.7032 |  | 2.49 | 33 | 35 | 7771
7772 | Atadura p/Espaciador Cable 50 mm2 33 KV. | c/u | 1.7032 |  | 2.49 | 33 | 50 | 7772
7773 | Atadura p/Espaciador Cable 70 mm2 33 KV. | c/u | 1.7032 |  | 2.49 | 33 | 70 | 7773
7774 | Atadura p/Espaciador Cable 95 mm2 33 KV. | c/u | 1.7032 |  | 2.49 | 33 | 95 | 7774
COD | DESCRIPCION | U/M | PRECIO | BULTO
7775 | Atadura p/Espaciador Cable 120 mm2 33 KV. | c/u | 1.659 |  | 2.49
7776 | Atadura p/Espaciador Cable 150 mm2 33 KV. | c/u | 1.659 |  | 2.49
7777 | Atadura p/Espaciador Cable 185 mm2 33 KV. | c/u | 1.999 | 7 DIAS | 2.49
7778 | Atadura p/Espaciador Cable 240 mm2 33 KV. | c/u | 1.999 | 7 DIAS | 2.49
7779 | Atadura p/Espaciador Cable 300 mm2 33 KV. | c/u | 1.999 | 7 DIAS | 2.49
#N/A
Ataduras p/ Espaciador Polimerico 13,2 KV. |  |  |  |  | 0
7780 | Atadura p/Espaciador Cable Protegido 25 mm2 13,2 KV. | c/u | 1.22 |  | #N/A |  |  |  | 13.2 | 25 | 7780
7781 | Atadura p/Espaciador Cable Protegido 35 mm2 13,2 KV. | c/u | 1.22 |  | #N/A |  |  |  | 13.2 | 35 | 7781
235100 | Atadura p/Espaciador Cable Protegido 50 mm2 13,2 KV. | c/u | 1.22 |  | #N/A |  |  | 235100 | 13.2 | 50 | 235100
7783 | Atadura p/Espaciador Cable Protegido 70 mm2 13,2 KV. | c/u | 1.22 |  | #N/A |  |  |  | 13.2 | 70 | 7783
7784 | Atadura p/Espaciador CableProtegido 95 mm2 13,2 KV. | c/u | 1.22 |  | #N/A |  |  |  | 13.2 | 95 | 7784
7785 | Atadura p/Espaciador Cable 120 mm2 13,2 KV. | c/u | 1.22 |  | #N/A
7786 | Atadura p/Espaciador Cable 150 mm2 13,2 KV. | c/u | #N/A | 7 DIAS | #N/A
7787 | Atadura p/Espaciador Cable 185 mm2 13,2 KV. | c/u | #N/A | 7 DIAS | #N/A
7788 | Atadura p/Espaciador Cable 240 mm2 13,2 KV. | c/u | #N/A | 7 DIAS | #N/A
7789 | Atadura p/Espaciador Cable 300 mm2 13,2 KV. | c/u | #N/A | 7 DIAS | #N/A
[6 empty] | 0 | 13.2 | 0
Ataduras p/ Aislador Tipo Z | [5 empty] | 0 | 13.2 | Ataduras p/ Aislador Tipo Z
7800 | Atadura de Paso Tipo Z p/ Aislador Diam. 55 cable 25 mm2 | c/u | 1.4679 |  | 2.146 | Atadura de Paso Tipo Z p/ Aislador Diam. 55 cable 25 mm2 | 13.2 | 7800
7801 | Atadura de Paso Tipo Z p/ Aislador Diam. 55 cable 35 mm2 | c/u | 1.4679 |  | 2.146 | Atadura de Paso Tipo Z p/ Aislador Diam. 55 cable 35 mm2 | 13.2 | 7801
7802 | Atadura de Paso Tipo Z p/ Aislador Diam. 55 cable 50 mm2 | c/u | 1.4679 |  | 2.146 | Atadura de Paso Tipo Z p/ Aislador Diam. 55 cable 50 mm2 | 13.2 | 7802
7803 | Atadura de Paso Tipo Z p/ Aislador Diam. 55 cable 70 mm2 | c/u | 1.4679 |  | 2.146 | Atadura de Paso Tipo Z p/ Aislador Diam. 55 cable 70 mm2 | 13.2 | 7803
7804 | Atadura de Paso Tipo Z p/ Aislador Diam. 55 cable 95 mm2 | c/u | 1.4679 |  | 2.146 | Atadura de Paso Tipo Z p/ Aislador Diam. 55 cable 95 mm2 | 13.2 | 7804
7805 | Atadura de Paso Tipo Z p/ Aislador Diam. 55 cable 120 mm2 | c/u | 1.4679 |  | 2.146 | Atadura de Paso Tipo Z p/ Aislador Diam. 55 cable 120 mm2 | 13.2 | 7805
7806 | Atadura de Paso Tipo Z p/ Aislador Diam. 55 cable 150 mm2 | c/u | 1.4679 | 7 DIAS | 2.146 | Atadura de Paso Tipo Z p/ Aislador Diam. 55 cable 150 mm2 | 13.2 | 7806
7807 | Atadura de Paso Tipo Z p/ Aislador Diam. 55 cable 185 mm2 | c/u | 1.4679 | 7 DIAS | 2.146 | Atadura de Paso Tipo Z p/ Aislador Diam. 55 cable 185 mm2 | 13.2 | 7807
7808 | Atadura de Paso Tipo Z p/ Aislador Diam. 55 cable 240 mm2 | c/u | 1.4679 | 7 DIAS | 2.146 | Atadura de Paso Tipo Z p/ Aislador Diam. 55 cable 240 mm2 | 13.2 | 7808
7809 | Atadura de Paso Tipo Z p/ Aislador Diam. 55 cable 300 mm2 | c/u | 1.4679 | 7 DIAS | 2.146 | Atadura de Paso Tipo Z p/ Aislador Diam. 55 cable 300 mm2 | 13.2 | 7809
7820 | Atadura de Paso Tipo Z p/ Aislador Diam. 75 cable 25 mm2 | c/u | 1.8119 | 7 DIAS | 2.649 | Atadura de Paso Tipo Z p/ Aislador Diam. 75 cable 25 mm2 | 13.2 | 7820
7821 | Atadura de Paso Tipo Z p/ Aislador Diam. 75 cable 35 mm2 | c/u | 1.8119 |  | 2.649 | Atadura de Paso Tipo Z p/ Aislador Diam. 75 cable 35 mm2 | 13.2 | 7821
7822 | Atadura de Paso Tipo Z p/ Aislador Diam. 75 cable 50 mm2 | c/u | 1.8119 |  | 2.649 | Atadura de Paso Tipo Z p/ Aislador Diam. 75 cable 50 mm2 | 13.2 | 7822
7823 | Atadura de Paso Tipo Z p/ Aislador Diam. 75 cable 70 mm2 | c/u | 1.8119 |  | 2.649 | Atadura de Paso Tipo Z p/ Aislador Diam. 75 cable 70 mm2 | 13.2 | 7823
7824 | Atadura de Paso Tipo Z p/ Aislador Diam. 75 cable 95 mm2 | c/u | 1.8119 |  | 2.649 | Atadura de Paso Tipo Z p/ Aislador Diam. 75 cable 95 mm2 | 13.2 | 7824
7825 | Atadura de Paso Tipo Z p/ Aislador Diam. 75 cable 120 mm2 | c/u | 1.8119 |  | 2.649 | Atadura de Paso Tipo Z p/ Aislador Diam. 75 cable 120 mm2 | 13.2 | 7825
[5 empty] | #N/A | 0 | 13.2 | 0
COD | DESCRIPCION | U/M | PRECIO | BULTO | PRECIO | DESCRIPCION | 13.2 | COD
[5 empty] | #N/A | 0 | 13.2 | 0
7826 | Atadura de Paso Tipo Z p/ Aislador Diam. 75 cable 150 mm2 | c/u | 1.8119 |  | 2.649 | Atadura de Paso Tipo Z p/ Aislador Diam. 75 cable 150 mm2 | 13.2 | 7826
7827 | Atadura de Paso Tipo Z p/ Aislador Diam. 75 cable 185 mm2 | c/u | 1.8119 | 7 DIAS | 2.649 | Atadura de Paso Tipo Z p/ Aislador Diam. 75 cable 185 mm2 | 13.2 | 7827
7828 | Atadura de Paso Tipo Z p/ Aislador Diam. 75 cable 240 mm2 | c/u | 1.8119 | 7 DIAS | 2.649 | Atadura de Paso Tipo Z p/ Aislador Diam. 75 cable 240 mm2 | 13.2 | 7828
7829 | Atadura de Paso Tipo Z p/ Aislador Diam. 75 cable 300 mm2 | c/u | 1.8119 | 7 DIAS | 2.649 | Atadura de Paso Tipo Z p/ Aislador Diam. 75 cable 300 mm2 | 13.2 | 7829
[5 empty] | #N/A | 0 | 13.2 | 0
Ataduras p/ Aislador Tipo V |  |  |  |  | #N/A | 0 | 13.2 | Ataduras p/ Aislador Tipo V
7840 | Atadura Lateral Tipo V p/Aislador Diam. 55 cable 25 mm2 | c/u | 1.3995 |  | 2.046 | Atadura Lateral Tipo V p/Aislador Diam. 55 cable 25 mm2 | 13.2 | 7840
7841 | Atadura Lateral Tipo V p/Aislador Diam. 55 cable 35 mm2 | c/u | 1.3995 |  | 2.046 | Atadura Lateral Tipo V p/Aislador Diam. 55 cable 35 mm2 | 13.2 | 7841
7842 | Atadura Lateral Tipo V p/Aislador Diam. 55 cable 50 mm2 | c/u | 1.3974 |  | 2.043 | Atadura Lateral Tipo V p/Aislador Diam. 55 cable 50 mm2 | 13.2 | 7842
7843 | Atadura Lateral Tipo V p/Aislador Diam. 55 cable 70 mm2 | c/u | 1.3974 |  | 2.043 | Atadura Lateral Tipo V p/Aislador Diam. 55 cable 70 mm2 | 13.2 | 7843
7844 | Atadura Lateral Tipo V p/Aislador Diam. 55 cable 95 mm2 | c/u | 1.3974 |  | 2.043 | Atadura Lateral Tipo V p/Aislador Diam. 55 cable 95 mm2 | 13.2 | 7844
7845 | Atadura Lateral Tipo V p/Aislador Diam. 55 cable 120 mm2 | c/u | 1.3974 |  | 2.043 | Atadura Lateral Tipo V p/Aislador Diam. 55 cable 120 mm2 | 13.2 | 7845
7846 | Atadura Lateral Tipo V p/Aislador Diam. 55 cable 150 mm2 | c/u | 1.3974 | 7 DIAS | 2.043 | Atadura Lateral Tipo V p/Aislador Diam. 55 cable 150 mm2 | 13.2 | 7846
7847 | Atadura Lateral Tipo V p/Aislador Diam. 55 cable 185 mm2 | c/u | 1.3974 | 7 DIAS | 2.043 | Atadura Lateral Tipo V p/Aislador Diam. 55 cable 185 mm2 | 13.2 | 7847
7848 | Atadura Lateral Tipo V p/Aislador Diam. 55 cable 240 mm2 | c/u | 1.3974 | 7 DIAS | 2.043 | Atadura Lateral Tipo V p/Aislador Diam. 55 cable 240 mm2 | 13.2 | 7848
7849 | Atadura Lateral Tipo V p/Aislador Diam. 55 cable 300 mm2 | c/u | 1.3974 | 7 DIAS | 2.043 | Atadura Lateral Tipo V p/Aislador Diam. 55 cable 300 mm2 | 13.2 | 7849
7860 | Atadura Lateral Tipo V p/Aislador Diam. 75 cable 25 mm2 | c/u | 1.7442 | 7 DIAS | 2.55 | Atadura Lateral Tipo V p/Aislador Diam. 75 cable 25 mm2 | 13.2 | 7860
7861 | Atadura Lateral Tipo V p/Aislador Diam. 75 cable 35 mm2 | c/u | 1.7442 |  | 2.55 | Atadura Lateral Tipo V p/Aislador Diam. 75 cable 35 mm2 | 13.2 | 7861
7862 | Atadura Lateral Tipo V p/Aislador Diam. 75 cable 50 mm2 | c/u | 1.7442 |  | 2.55 | Atadura Lateral Tipo V p/Aislador Diam. 75 cable 50 mm2 | 13.2 | 7862
7863 | Atadura Lateral Tipo V p/Aislador Diam. 75 cable 70 mm2 | c/u | 1.7442 |  | 2.55 | Atadura Lateral Tipo V p/Aislador Diam. 75 cable 70 mm2 | 13.2 | 7863
7864 | Atadura Lateral Tipo V p/Aislador Diam. 75 cable 95 mm2 | c/u | 1.7442 |  | 2.55 | Atadura Lateral Tipo V p/Aislador Diam. 75 cable 95 mm2 | 13.2 | 7864
7865 | Atadura Lateral Tipo V p/Aislador Diam. 75 cable 120 mm2 | c/u | 1.7442 |  | 2.55 | Atadura Lateral Tipo V p/Aislador Diam. 75 cable 120 mm2 | 13.2 | 7865
7866 | Atadura Lateral Tipo V p/Aislador Diam. 75 cable 150 mm2 | c/u | 1.7442 |  | 2.55 | Atadura Lateral Tipo V p/Aislador Diam. 75 cable 150 mm2 | 13.2 | 7866
7867 | Atadura Lateral Tipo V p/Aislador Diam. 75 cable 185 mm2 | c/u | 1.7442 | 7 DIAS | 2.55 | Atadura Lateral Tipo V p/Aislador Diam. 75 cable 185 mm2 | 13.2 | 7867
7868 | Atadura Lateral Tipo V p/Aislador Diam. 75 cable 240 mm2 | c/u | 1.7442 | 7 DIAS | 2.55 | Atadura Lateral Tipo V p/Aislador Diam. 75 cable 240 mm2 | 13.2 | 7868
7869 | Atadura Lateral Tipo V p/Aislador Diam. 75 cable 300 mm2 | c/u | 1.7442 | 7 DIAS | 2.55 | Atadura Lateral Tipo V p/Aislador Diam. 75 cable 300 mm2 | 13.2 | 7869
[6 empty] | 0 | 13.2 | 0
[6 empty] | 0 | 13.2 | 0
[6 empty] | 0 | 13.2 | 0
[6 empty] | 0 | 13.2 | 0
[6 empty] | 0 | 13.2 | 0
COD | DESCRIPCION | U/M |  | BULTO |  | DESCRIPCION | 13.2 | COD
[6 empty] | 0 | 13.2 | 0
Atadura p/ Fiador Cable de Acero | [5 empty] | 0 | 13.2 | Atadura p/ Fiador Cable de Acero
235160 | Atadura p/ Fiador cable de Acero 6 mm MN 100 | c/u | 1.2312 |  | #N/A | Atadura p/ Fiador cable de Acero 6 mm MN 100 | 13.2 | 235160
235162 | Atadura p/ Fiador cable de Acero D 7,5 mm MN 100 A | c/u | 1.23 |  | #N/A | Atadura p/ Fiador cable de Acero D 7,5 mm MN 100 A | 13.2 | 235162
7884 | Atadura p/ Fiador cable de Acero D 4,8 mm MN 100B | c/u | 1.2312 |  | 1.8 | Atadura p/ Fiador cable de Acero D 4,8 mm MN 100B | 13.2 | 7884
7886 | Atadura p/ Fiador cable de Acero D 9 mm MN 101 | c/u | 1.2312 |  | 1.8 | Atadura p/ Fiador cable de Acero D 9 mm MN 101 | 13.2 | 7886
[6 empty] | 0 | 13.2 | 0
Atadura p/ Fiador Cable de Acero | [5 empty] | 0 | 13.2 | Atadura p/ Fiador Cable de Acero
7888 | Atadura p/ Fiador cable de Acero D 10,5 mm MN 101 A | c/u | 1.2312 |  | 1.8 | Atadura p/ Fiador cable de Acero D 10,5 mm MN 101 A | 13.2 | 7888
7890 | Atadura p/ Fiador cable de Acero D 9 mm MN 101 B | c/u | 1.2312 |  | 1.8 | Atadura p/ Fiador cable de Acero D 9 mm MN 101 B | 13.2 | 7890
[5 empty] | #N/A | 0 | 13.2 | 0
Semiabrazadera c/Lóbulo p/bulón MN 48 |  |  |  |  | 0 | 0 | 13.2 | Semiabrazadera c/Lóbulo p/bulón MN 48
0A050 | Semiabrazadera C/Lobulo para Bulon Mn 48 Q 1501 E.P.E.C R 50 Diam.100 | c/u | 1.5144 |  | 2.214 | Semiabrazadera C/Lobulo para Bulon Mn 48 Q 1501 E.P.E.C R 50 Diam.100 | 13.2 | 0A050
0A051 | Semiabrazadera C/Lobulo para Bulon Mn.48 Q1502 E.P.E.C R 63 Diam.126 | c/u | 1.4378 |  | 2.102 | Semiabrazadera C/Lobulo para Bulon Mn.48 Q1502 E.P.E.C R 63 Diam.126 | 13.2 | 0A051
0A052 | Semiabrazadera C/Lobulo para Bulon Mn.48 Q 1503 E.P.E.C R 80 Diam.160 | c/u | 1.5575 |  | 2.277 | Semiabrazadera C/Lobulo para Bulon Mn.48 Q 1503 E.P.E.C R 80 Diam.160 | 13.2 | 0A052
0A053 | Semiabrazadera C/Lobulo para Bulon Mn.48 Q 1504 E.P.E.C R 100 Diam.200 | c/u | 2.013 |  | 2.943 | Semiabrazadera C/Lobulo para Bulon Mn.48 Q 1504 E.P.E.C R 100 Diam.200 | 13.2 | 0A053
0A054 | Semiabrazadera C/Lobulo para Bulon Mn.48 Q 1505 E.P.E.C A 125 Diam.250 | c/u | 2.2517 |  | 3.292 | Semiabrazadera C/Lobulo para Bulon Mn.48 Q 1505 E.P.E.C A 125 Diam.250 | 13.2 | 0A054
0A055 | Semiabrazadera C/Lobulo para Bulon Mn.48 Q 1506 E.P.E.C R 160 Diam.320 | c/u | 2.6238 |  | 3.836 | Semiabrazadera C/Lobulo para Bulon Mn.48 Q 1506 E.P.E.C R 160 Diam.320 | 13.2 | 0A055
0A056 | Semiabrazadera C/Lobulo para Bulon Mn.48 Q 1507 E.P.E.C R 200 Diam.400 | c/u | 3.0205 |  | 4.416 | Semiabrazadera C/Lobulo para Bulon Mn.48 Q 1507 E.P.E.C R 200 Diam.400 | 13.2 | 0A056
[5 empty] | #N/A | 0 | 13.2 | 0
Bulón para Semiabrazadera con lóbulo |  |  |  |  | 0 | 0 | 13.2 | Bulón para Semiabrazadera con lóbulo
1817 | Bulon Mn. 48 C/Arandela Plana Grower Y Tuerca | c/u | 6 |  | 1.226 | Bulon Mn. 48 C/Arandela Plana Grower Y Tuerca | 13.2 | 1817
[6 empty] | 0 | 13.2 | 0
Semiabrazadera Q LISAS | [5 empty] | 0 | 13.2 | Semiabrazadera Q LISAS
A001 | Semiabrazadera Q 151 E.P.E.C. R 50 DIAM.100 | c/u | 1.4617 |  | 2.137 | Semiabrazadera Q 151 E.P.E.C. R 50 DIAM.100 | 13.2 | A001
A002 | Semiabrazadera Q 152 E.P.E.C. R 63 DIAM.126 | c/u | 1.5787 |  | 2.308 | Semiabrazadera Q 152 E.P.E.C. R 63 DIAM.126 | 13.2 | A002
A003 | Semiabrazadera Q 153 E.P.E.C. R 80 DIAM.160 | c/u | 1.7456 |  | 2.552 | Semiabrazadera Q 153 E.P.E.C. R 80 DIAM.160 | 13.2 | A003
A004 | Semiabrazadera Q 154 E.P.E.C. R 100 DIAM.200 | c/u | 1.7846 |  | 2.609 | Semiabrazadera Q 154 E.P.E.C. R 100 DIAM.200 | 13.2 | A004
A005 | Semiabrazadera Q 155 E.P.E.C. R 125 DIAM.250 | c/u | 2.0787 |  | 3.039 | Semiabrazadera Q 155 E.P.E.C. R 125 DIAM.250 | 13.2 | A005
A006 | Semiabrazadera Q 156 E.P.E.C. R 160 DIAM. 320 | c/u | 2.4542 |  | 3.588 | Semiabrazadera Q 156 E.P.E.C. R 160 DIAM. 320 | 13.2 | A006
A007 | Semiabrazadera Q 157 E.P.E.C. R 200 DIAM. 400 | c/u | 2.8694 |  | 4.195 | Semiabrazadera Q 157 E.P.E.C. R 200 DIAM. 400 | 13.2 | A007
[6 empty] | 0 | 13.2 | 0
Bulón para Semiabrazadera | [5 empty] | 0 | 13.2 | Bulón para Semiabrazadera
1816 | Bulon Mn. 49 C/Arandela Plana Grower Y Tuerca | c/u | 1.1067 |  | 1.618 | Bulon Mn. 49 C/Arandela Plana Grower Y Tuerca | 13.2 | 1816
[6 empty] | 0 | 13.2 | 0
[6 empty] | 0 | 13.2 | 0
[6 empty] | 0 | 13.2 | 0
[6 empty] | 0 | 13.2 | 0
[6 empty] | 0 | 13.2 | 0
[6 empty] | 0 | 13.2 | 0
[6 empty] | 0 | 13.2 | 0
[6 empty] | 0 | 13.2 | 0
COD | DESCRIPCION | U/M |  | BULTO |  | DESCRIPCION | 13.2 | COD
[6 empty] | 0 | 13.2 | 0
Semiabrazadera para Caños Q | [5 empty] | 0 | 13.2 | Semiabrazadera para Caños Q
A100 | Semiabrazadera para Caños Q 1521 E.P.E.C. R 50 | c/u | 1.6908 |  | 2.472 | Semiabrazadera para Caños Q 1521 E.P.E.C. R 50 | 13.2 | A100
A101 | Semiabrazadera para Caños Q 1522 E.P.E.C. R 63 | c/u | 1.6327 |  | 2.387 | Semiabrazadera para Caños Q 1522 E.P.E.C. R 63 | 13.2 | A101
A102 | Semiabrazadera para Caños Q 1523 E.P.E.C. R 80 | c/u | 1.5452 |  | 2.259 | Semiabrazadera para Caños Q 1523 E.P.E.C. R 80 | 13.2 | A102
A103 | Semiabrazadera para Caños Q 1524 E.P.E.C. R 100 | c/u | 2.0281 |  | 2.965 | Semiabrazadera para Caños Q 1524 E.P.E.C. R 100 | 13.2 | A103
A104 | Semiabrazadera para Caños Q 1525 E.P.E.C. R 125 | c/u | 2.2866 |  | 3.343 | Semiabrazadera para Caños Q 1525 E.P.E.C. R 125 | 13.2 | A104
A105 | Semiabrazadera para Caños Q 1526 E.P.E.C. R 160 | c/u | 2.7497 |  | 4.02 | Semiabrazadera para Caños Q 1526 E.P.E.C. R 160 | 13.2 | A105
[5 empty] | #N/A | 0 | 13.2 | 0
Grampa para puesta a tierra "G" A o B |  |  |  |  | 0 | 0 | 13.2 | Grampa para puesta a tierra "G" A o B
A150 | Grampa para puesta a tierra G 301 A E.P.E.C. | c/u |  |  | 0 | Grampa para puesta a tierra G 301 A E.P.E.C. | 13.2 | A150
A151 | Grampa para puesta a tierra G 302 A E.P.E.C. | c/u |  |  | 0 | Grampa para puesta a tierra G 302 A E.P.E.C. | 13.2 | A151
A170 | Grampa para puesta a tierra G 301 B E.P.E.C. | c/u |  |  | 0 | Grampa para puesta a tierra G 301 B E.P.E.C. | 13.2 | A170
A171 | Grampa para puesta a tierra G 302 B E.P.E.C. | c/u |  |  | 0 | Grampa para puesta a tierra G 302 B E.P.E.C. | 13.2 | A171
[5 empty] | #N/A | 0 | 13.2 | 0
A180 | Grampa para puesta a tierra G 303 E.P.E.C. | c/u |  |  | 0 | Grampa para puesta a tierra G 303 E.P.E.C. | 13.2 | A180
A181 | Grampa para puesta a tierra G 304 E.P.E.C. | c/u |  |  | 0 | Grampa para puesta a tierra G 304 E.P.E.C. | 13.2 | A181
A182 | Grampa para puesta a tierra G 305 E.P.E.C. | c/u |  |  | 0 | Grampa para puesta a tierra G 305 E.P.E.C. | 13.2 | A182
[5 empty] | #N/A | 0 | 13.2 | 0
Abrazadera P.K.R. |  |  |  |  | 0 | 0 | 13.2 | Abrazadera P.K.R.
A200 | Abrazadera P.K.R. 30 | c/u |  |  | 5.199 | Abrazadera P.K.R. 30 | 13.2 | A200
A201 | Abrazadera P.K.R. 31 | c/u |  |  | 5.782 | Abrazadera P.K.R. 31 | 13.2 | A201
A202 | Abrazadera P.K.R. 32 | c/u |  |  | 5.699 | Abrazadera P.K.R. 32 | 13.2 | A202
[5 empty] | #N/A | 0 | 13.2 | 0
Arandela Plana |  |  |  |  | 0 | 0 | 13.2 | Arandela Plana
A701 | Arandela Plana M.N. 31 E.P.E.C. | c/u |  |  | 0 | Arandela Plana M.N. 31 E.P.E.C. | 13.2 | A701
A702 | Arandela Plana M.N. 32 E.P.E.C. | c/u |  |  | 0 | Arandela Plana M.N. 32 E.P.E.C. | 13.2 | A702
[5 empty] | #N/A | 0 | 13.2 | 0
Arandela de Presión (Grower) |  |  |  |  | 0 | 0 | 13.2 | Arandela de Presión (Grower)
A752 | Arandela de Presión (Grower) M.N. 32 C E.P.E.C. | c/u |  |  | 0 | Arandela de Presión (Grower) M.N. 32 C E.P.E.C. | 13.2 | A752
[5 empty] | #N/A | 0 | 13.2 | 0
Empalmes Rectos Línea Media Tensión Protegida Compacta 13,2 KV |  |  |  |  | 0 | 0 | 13.2 | Empalmes Rectos Línea Media Tensión Protegida Compacta 13,2 KV
7760 | Empalme Recto Linea MT Protegida Compacta 13, KV 50 mm AL incluye Termocontraible c/adhesivo largo 240 y s/adhesivo largo 280 | c/u | 9.9618 |  | 14.564 | Empalme Recto Linea MT Protegida Compacta 13, KV 50 mm AL incluye Termocontraible c/adhesivo largo 240 y s/adhesivo largo 280 | 13.2 | 7760
7761 | Empalme Recto Linea MT Protegida Compacta 13,2 KV 70 mm AL incluye Termocontraible c/adhesivo largo 250 y s/adhesivo largo 300 | c/u | 13.7573 |  | 20.113 | Empalme Recto Linea MT Protegida Compacta 13,2 KV 70 mm AL incluye Termocontraible c/adhesivo largo 250 y s/adhesivo largo 300 | 13.2 | 7761
7762 | Empalme Recto Linea MT Protegida Compacta 13,2 KV 95 mm AL incluye Termocontraible c/adhesivo largo 260 y s/adhesivo largo 320 | c/u | 13.444 |  | 19.655 | Empalme Recto Linea MT Protegida Compacta 13,2 KV 95 mm AL incluye Termocontraible c/adhesivo largo 260 y s/adhesivo largo 320 | 13.2 | 7762
[5 empty] | #N/A | 0 | 13.2 | 0
Empalmes Rectos Línea Media Tensión Protegida Convencional 13,2 KV |  |  |  |  | 0 | 0 | 13.2 | Empalmes Rectos Línea Media Tensión Protegida Convencional 13,2 KV
7765 | Empalme Recto Linea MT Protegida Convencional 13,2 KV 50 mm AL incluye Termocontraible c/adhesivo largo 360 y s/adhesivo largo 400 | c/u | 16.5774 |  | 24.236 | Empalme Recto Linea MT Protegida Convencional 13,2 KV 50 mm AL incluye Termocontraible c/adhesivo largo 360 y s/adhesivo largo 400 | 13.2 | 7765
7766 | Empalme Recto Linea MT Protegida Convencional 13,2 KV 70 mm AL incluye Termocontraible c/adhesivo largo 360 y s/adhesivo largo 400 | c/u | 16.2778 |  | 23.798 | Empalme Recto Linea MT Protegida Convencional 13,2 KV 70 mm AL incluye Termocontraible c/adhesivo largo 360 y s/adhesivo largo 400 | 13.2 | 7766
7767 | Empalme Recto Linea MT Protegida Convencional 13,2 KV 95 mm AL incluye Termocontraible c/adhesivo largo 420 y s/adhesivo largo 450 | c/u | 24.1473 |  | 35.303 | Empalme Recto Linea MT Protegida Convencional 13,2 KV 95 mm AL incluye Termocontraible c/adhesivo largo 420 y s/adhesivo largo 450 | 13.2 | 7767
7768 | Empalme Recto Linea MT Protegida Convencional 13,2 KV 120 mm AL incluye Termocontraible c/adhesivo largo 420 y s/adhesivo largo 450 | c/u | 24.0364 |  | 35.141 | Empalme Recto Linea MT Protegida Convencional 13,2 KV 120 mm AL incluye Termocontraible c/adhesivo largo 420 y s/adhesivo largo 450 | 13.2 | 7768
[6 empty] | 0 | 13.2 | 0
4003035 | METROS DE CABLE PROTEGIDO 35mm ECO COMPAC |  | 1.77 |  |  | METROS DE CABLE PROTEGIDO 35mm ECO COMPAC | 13.2 | 4003035
4003050 | METROS DE CABLE PROTEGIDO 50mm ECO COMPAC |  | 1.938 |  |  | METROS DE CABLE PROTEGIDO 50mm ECO COMPAC | 13.2 | 4003050
4003070 | METROS DE CABLE PROTEGIDO 70mm ECO COMPAC |  | 2.432 |  |  | METROS DE CABLE PROTEGIDO 70mm ECO COMPAC | 13.2 | 4003070
4003095 | METROS DE CABLE PROTEGIDO 95mm ECO COMPAC |  |  |  |  | METROS DE CABLE PROTEGIDO 95mm ECO COMPAC | 13.2 | 4003095
328109 | MN101 CABLE ACERO GALV, 7 H |  | 1.187 |  |  | MN101 CABLE ACERO GALV, 7 H |  | 328109
327100 | MN100 CABLE ACERO GALV, 7 H 6MM |  | 0.59 |  |  |  |  | 327100
401120 | ABRAZADERA DE 200 C/1 ESCOTE /SUSPENSIONES |  | 3.442
204800 | MN48 BULON 12X38 P/SUSPENSIONES |  | 0.45
206000 | MN 60-BULON 12X90 P ABRAZADERA SUSP. |  | 0.48
401157 | ABRAZADERA DE Ø 350 C/ 1 ESCOTE P/RETENCIONES |  | 4.495
235021 | BRAZO TIPO "C" SOPORTE + SOPORTE AUX.TIPO ANGULO C/BULONES |  | 23.521
232240 | MN 224 HORQUILLA EPEC DE 1/2" CON PERNO DE 5/8" |  | 2.43
111311 | OMN11-APDsH 15/70-AISL RET.ORG.HORQUILLA FAPA |  | 12.632
233800 | MN380 OJAL SIN ROSCA 84X51 |  | 1.682
235060 | GUARDACABO CON HORQUILLA |  | 1.93
231900 | MN190 GRAMPA RET.100X400 3 BUYL |  | 4.04
641431 | RR TOR MN 101 RETENCION S/ AISLADOR Y ANCLAJE |  | 6.0002
236000 | Conector 1995/10 E. CU. Dos Bulones p/ Lineas Protegidas C/TF 2 KG. SECC. 25-120/ 25-120 MM2 Y 25/120 mm2 / ESTRIBO 95 mm2 |  | 5.7009
236005 | Estribo de CU. Estañado Cerrado p/ Puesta a Tierra |  | 12.4099